## Sheet1
Privitak 2-TROŠKOVNIK
Pučko otvoreno učilište,izvođenje radova na sanaciji vanjske hidrantske mreže i uređenje okoliša
Red. br. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena kn | Iznos kn
1. | Iskop kanala u zemljištu bez obzira na kategoriju tla za polaganje vodovodnih cijevi. Dubinu iskopa izvesti prema dubini postojeće instalacije (cca 1m). Širina rova 0,6m. Predviđen je ručni iskop 30% i strojni iskop 70%. NAPOMENA: Točnu kategoriju zemlje utvrditi na licu mjesta.
| - iskop | m3 | 33 |  | 0
2. | Dobava materijala i izrada obloge za vodovodne cijevi. Oko prethodno montiranih vodovodnih cijevi izvodi se obloga od sitnog materijala - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta (0-40 mm), a do visine 30 cm iznad vrha tjemena cijevi. Obračun po m3 izvedene obloge. | m3 | 15 |  | 0
3. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po slojevima od 30 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje materijala ručnim nabijačima. | m3 | 18 |  | 0
4. | Dobava i montaža cijevi iz polietilena za pitku vodu. Cijevi su predviđene za izvedbu vodovoda sa radnim tlakom do 10 bar u mreži. Serija cijevi u odnosu na radni tlak: S 5. U dužni metar cijevi uračunato je spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja. U stavku uračunati i elektrospojnice i sve fazonske komade.
| PEHD - 75x4,5mm | m | 140 |  | 0
5 | Dobava i montaža svih potrebnih elemenata (NP 10 bara) za izradu hidrantskog priključka. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. Obračun po montiranom komadu. Sve komplet.
| Elektrospojnice za PEHD cijevi DN 75mm | kom | 2 |  | 0
| tuljak sa prirubnicom DN 75mm | kom | 1 |  | 0
| EV zasun (tip V2-06) DN 75mm | kom | 1 |  | 0
| N 90 (DIN 28538) DN 75mm | kom | 1 |  | 0
| zasunska kapa - kom 1 | kom | 1 |  | 0
nadzemni ukrasni hidrant s lomljivim stupom tip "Barok". Oblik i mjere prema HRN EN 1092-2. Hidrant s dvije B - spojke Ø 65 i jednom A - spojkom Ø 100. Materijal – sklop. Proizvodi se prema HRN EN 1092-2. Potrebna dimenzija: DN 80-100; PN 10 ili jednakovrijedno
| SVE KOMPLET Ponuđeni tip: ____________________________________ | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža protupožarnog ormarića za vanjsku hidrantsku mrežu sa svom opremom. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. Obračun po komadu.
Ključ za spojnice ABC - kom1
Tlačna trevira cijev ∅ 52 mm l = 20 m sa spojnicama C - kom4
Mlaznica sa zasunom ∅ 52 mm - kom 2
Ormarić tipa "STROJOSERVIS" d.d. ili slično
Temelj veličine 30 x 50 x 90 cm iz betona C-20 - kom2
| Ponuđeni tip: ____________________________________ | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO HIDRANTSKI VOD: |  |  |  | 0
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
1. | Pažljivo skidanje postojećeg tlakovca sa deponiranjem u blizini gradilišta zbog ponovnog ugrađivanja. U stavku uračunati komplet skidanje postojeće pječane podloge i dijela nasipa u debljini od 30 cm,te utovar i odvoz na deponij.Obračun po m2 .
|  | m2 | 120 |  | 0
2. | Dobava i ugradba tampona 0-63 cm u debljini potrebnoj za pripremu betoniranja bet. Ploče uz potrebno nabijanje valjkom i vibro pločom uz objekat. Obračun po m3.
|  | m3 | 30 |  | 0
3. | Dobava i ugradba betona mb-c25/30 uz šalovanje i armiranje iste površine. U stavku uračunati potrebne dijelove za nastalu stavku. Obračun po m3.
|  | m3 | 12 |  | 0
4. | Ugradba postojećeg tlakovca na već pripremljenu podlogu uz dobavu 20% novog tlakovca a to sve komplet isfugirati kvarcnim pijeskom,uz potrebno nabijanje vibropločom.Obračun po m2.
|  | m2 | 120 |  | 0
5. | Pažljivo piljenje postojećih kamenih ploča i stepiništa uz rub lijevo do zgrade u potrebnoj dubini .U stavku uračunati sve potrebne premaze hidroizolacije na zid zgrade te ponovna ugradba postojećih kamenih ploča na već pripremljenu podlogu. Obračun po m2.
|  | m2 | 35 |  | 0
6. | Spajanje postojeći vertikala odvoda kišnice na oborinsku kanalizaciju uz rub zgrade. Ustavku uračunati sve potrebne komade za spajanje te sav poterbni spojni materijal. Obračun po kompletu izvedenog stanja.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO G.O.R |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO radovi: |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0
U ___________, ____________ 2022. godine
Ponuditelj:
______________________________________
| M.P. |  |  | (Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja) *
* upisati ime, prezime i funkciju odgovorne osobe